Adresa:

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Váš dopis zn:

Ze dne:

Naše zn: 	IZ-12-4002405

Vyřizuje: 	Tomáš Richter

Tel: 	771 505 047

E-mail: 	richter@kollert.cz

Datum:	27.11.2024

Věc: JN-Rychnov u J.nN.,Údolní,507/12,vVN,kVN

Žádám Vás laskavě o Vaše stanovisko na výše uvedenou akci investora ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4.

## Technický popis staveb

### SO 04 Venkovní vedení VN

Na p.č. 507/12, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou bude do trasy stáv. vVN AlFe 3x35mm2 vsazen nový podpěrný bod č.1 – 12m/20kN (u hrany s p.č. 240/1, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou).

Mezi stožárem č. 11 (p.č. 507/17, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou) a novým podpěrným bodem bude provedena demontáž stávajícího vVN AlFe 3x35mm2 včetně US_JN_5247, podpěrného bodu a ostatních součástí. Dále bude provedena demontáž vVN AlFe 3x42/7mm2 mezi stožárem č. 11 a Pb č. 12.

Příhradový stožár č. 11 bude vyměněn za nový Ko – 16m/40kN. Na stožár č. 11 budou osazeny celkem 2 svislé ÚO a jeden svod kVN. Na PB bude proveden svod kVN 35-AXEKVCE 3x1x120mm2, který bude ukončen na novém podpěrném bodě č.1 u hrany s p.č. 240/1, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou, kde bude napojen na stávající vVN směrem k TS JN_0494. Na tento nový PB č.1 bude osazen odpínač Flc GB S N (SJZ US_JN_217) sloužící k odpínaná přípojky směr TS JN_0494.

Od svislého ÚO Fla 15/60 GB S N na stožáru č. 11 bude proveden vývod kVN 35-AXEKVCE 3x1x120mm2, který bude ukončen na podpěrném bodě č. 12 – nový Ko 12m/20kN na p.č. 507/1.

Podpěrný bod č.1 bude uzemněn pomocí 2 ekvipotenciálních kruhů ve vzdálenosti 1m a 3m od podpěrného bodu. Výsledná hodnota uzemnění RE = 5W.

Podpěrný bod č.12 bude uzemněn pomocí 2 ekvipotenciálních kruhů ve vzdálenosti 1m a 3m od podpěrného bodu. Výsledná hodnota uzemnění RE = 5W.

Podpěrný bod č.11 bude uzemněn pomocí 2 ekvipotenciálních kruhů ve vzdálenosti 1m a 3m od podpěrného bodu. Výsledná hodnota uzemnění RE = 4W.

### SO 04.1 Venkovní vedení VN – odstranění stavby

Stávající venkovní vedení AlFe 3x42/7 resp 3x35 bude odstraněno v úseku mezi body č.12 – 11 a úseku mezi body č.11 – 1v celkové délce 120m. Stávající betonové sloupy č.12 a č.1 budou odstraněny vč. výstroje. Stávající příhradový podpěrný bod č. 11 bude odstraněn vč. betonového základu a výstroje.

### SO 05 Kabelové vedení VN

Na podpěrném bodě č.12 bude proveden neodpínaný svod kabelem 35-AXEKVCE 3x1x120mm2 , kabel dále povede v trase podél hranice pozemku k bodu č.11, kde se provede vývod do vrchní sítě přes konzolu s omezovači přepětí a úsekový odpínač US_JN_216 typ Fla 15/60 GB S N do venkovní sítě ve směru k bodu č.10.

Ze stejných omezovačů přepětí na bodě č.11 se vyvede nový svod kabelem 35-AXEKVCE 3x1x120mm2 , kabel dále povede v trase podél hranice pozemku k bodu č.1 kde se provede vývod do vrchní sítě přes konzolu s omezovači přepětí a úsekový odpínač US_JN_217 typ Flc GB S N do venkovní sítě ve směru k TS JN_0494.

Dle zákona č. 458/2000Sb. §25 písm. 4g – provozovatel distribuční soustavy má právo vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním a provozováním zařízení distribuční soustavy.

Čísla pozemků dotčených stavbou:

| Rychnov u Jablonce nad Nisou | Plechatý Lukáš Ing., Jeřábkova 1459/8, Chodov, 14900 Praha 4 | 507/1 | trvalý travní porost |
| --- | --- | --- | --- |
| Rychnov u Jablonce nad Nisou | JHSP s.r.o., Ještědská 868, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou | 507/12 | trvalý travní porost |
| Rychnov u Jablonce nad Nisou | JHSP s.r.o., Ještědská 868, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou | 507/17 | trvalý travní porost |
| Rychnov u Jablonce nad Nisou | JHSP s.r.o., Ještědská 868, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou | 507/15 | trvalý travní porost |
| Rychnov u Jablonce nad Nisou | JHSP s.r.o., Ještědská 868, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou | 507/16 | trvalý travní porost |

Žádám Vás o souhlas se stavbou, který bude podkladem k žádosti o vydání povolení záměru podle zákona 283/2021 Sb.

S pozdravem

Richter Tomáš

příprava staveb – projekce - junior

Přílohy:1x PD, Plná moc ČEZ Distribuce a.s.